การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ “ พืชงาม น้ำดี พืชไม่มีน้ำก็เน่าเสีย”

Development of Natural Wastewater Treatment System: "Flourishing Plants, Purified Water; Without Plants, Water Withers"

ฐนิดา  ปรนปรือ*  ฐิติวัฒน์  ศรีปัด** พิชชานันท์ ทองหล่อ*** และนิชาภัทร บุญรอง

โรงพยาบาลปรางค์กู่

บทคัดย่อ

บทนำ โรงพยาบาลปรางค์กู่ เดิมมีระบบจัดการน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเฉพาะที่ (On-Site  treatment)  ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ อาคาร จำนวน 7 จุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ทั้งหมดประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะหน่วยบำบัดเป็นแบบถังเกรอะกรองไร้อากาศร่วมกับการเติมอากาศ ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563 โรงพยาบาลมีการปรับภูมิทัศน์ภายในอย่างต่อเนื่องและมีการขยายพื้นที่รองรับการให้บริการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง หน่วยบำบัดน้ำเสียแต่ละหน่วยที่ดำเนินการมาประมาณ 10 ปี มีความสามารถในการเก็บกักน้ำเสียได้น้อยลง น้ำทิ้งมีของเสียตกค้างเพิ่มขึ้น  มีผลกระทบต่อระบบจัดการน้ำเสียเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการให้บริการ จากการส่งตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดที่ผ่านการบำบัดแล้ว      มีคุณภาพของน้ำทิ้งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลายพารามิเตอร์ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พ.ศ.2563- พ.ศ.2565 หน่วยบำบัด 7 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 71.43, 85.71 และ 85.71 ตามลำดับ โรงพยาบาลจึงจัดประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น และทำให้คุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์

วิธีการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลปรางค์กู่ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเป็น“ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะกรองไร้อากาศร่วมกับถังเติมอากาศและบึงประดิษฐ์ ( Septic Anaerobic Filter with Aerated Tank and Constructed Wetland )” ซึ่งเป็นการนำธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด ลดกลิ่น และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ หลังติดตั้ง ทดสอบการทำงานของระบบและส่งตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบทุกพารามิเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน และติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง บันทึกผลการตรวจและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ

ประโยชน์/การนำไปใช้ จากผลการดำเนินงานระบบสามารถรองรับน้ำเสียได้ทั้งหมดประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากระบบเดิม) คุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์คิดเป็นร้อยละ 100 ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหากลิ่นรบกวนในโรงพยาบาล และสามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณน้ำเสียในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บึงประดิษฐ์ยังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เป็นแบบอย่างในการนำธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลได้