การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลขุนหาญ

ดวงกมล   โมฬีชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลขุนหาญ

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลขุนหาญเป็นระบบแบบ Activates Sludge อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ในปี 2567 พบปัญหาตะกอนจุลินทรีย์ตาย ทำให้ประสิทธิภาพในบ่อบำบัดลดลง จึงได้มีแนวคิดในการประกระบงนการในด้านต่างๆ คือ ด้านเครื่องมือ จัดหาเครื่องมือทดแทนที่ชำรุด ทำแผนบำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ด้านผู้ปฏิบัติงาน กำกับการปฏิบัติตามแนวทางอย่างใกล้ชิด จัดทำระบบรายงานที่สะดวกในการติดตามคุณภาพน้ำประจำวัน และทำแผนอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำกับการสูบตะดอนทิ้ง โดยกำหนดให้สูบตะดอนทุกเดือน เพื่อไม่ให้อายุตะกอนมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย  ระบบรวบรวมน้ำเสีย ฉีดล้างบ่อรวมน้ำเสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันในเส้นท่อ ทำให้สิ่งปฎิกูลทั้งหมดส่งไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่อุดตัน โดยคาดหวังว่าการดำเนินงานนี้จะทำให้การปฏิบัติงาน ปลอดภัยขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น เจ้าหน้าที่เหนื่อน้อยลง

ผลการดำเนินงาน หลังการ Reset ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ใหม่ มีการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งทุก 3 เดือนโยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการภายนอก พบว่าผ่านเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2567)